
**FLÖDESSCHEMA GUL TEXT = OBJEKTANPASSAS GRÖN TEXT = HJÄLPTEXT, TAS BORT EFTER INFÖRANDE**



**SYSTEM**

Objektsnr: xxxxxxxxxxxx

Betjänar: xxxxxxxxxxxx

Placering: xxxxxxxxxxxx

Apparatskåp: ASxx

**ALLMÄNT**

Manöverfunktioner och börvärden kan överstyras från överordnad funktion (ELF). Överstyrd funktion indikeras i HMI/ÖS via molnsymbol. Dessa funktioner beskrivs i separat dokument. (RA-4054-vx.x)

**STYRNING**

**Drifttider**

Aggregatet styrs i normalfallet via tidkanal i DDC men även via serviceomkopplare (Från/Auto) och handmanövrering (Till/Från/Auto) i HMI/ÖS.

**Tidsinställningar**

Tidkanaler och kalendrar för drift och nattkyla ställs in i Flextime.

**Prioriteringsordning**

För att rätt funktioner ska ha rätt prioritet tillämpas följande prioriteringsordning av drifttider och manöverfunktioner:

1. Handkörning via fysisk serviceomkopplare (Från/Auto).
2. Handkörning via HMI/ÖS (Till/Från/Auto).
3. Förlängd drift via tryckknapp, närvarogivare eller fuktgivare.
4. Överstyrd drift via ELF-funktion. (Till/Från/Auto).
5. Kalenderstyrning via Flextime till DDC för DRIFT och NATTKYLA (Till/Från/Lokal).
6. Inställd tidkanal i Flextime för drift eller nattkyla till DDC. Tidkanal för drift förreglas av pålarmad anläggning.

Prio 1 har högst och 6 lägst prioritet.

Se även kapitel Nattkyla i detta driftkort samt för projektet gällande version av RA-2134-v.x.x\_Underlag\_för\_integration\_i\_Citect.pdf för samordning av funktioner mellan DDC och ÖS.

**Uppstart**

Vid uppstart styrs värmeventilen till öppningsgrad beroende på utomhustemperatur, värmeåtervinning styrs till maximal återvinning oavsett utetemperatur och avluftspjäll öppnar. Därefter startar frånluftsfläkt (inställbar tidsfördröjning), uteluftsspjäll öppnar (inställbar tidsfördröjning), tilluftsfläkt startar (inställbar tidsfördröjning). Efter avslutad uppstart vidtar normal reglering.

Vid stopp stänger uteluftspjäll och avluftspjäll.

**Funktion för förregling av inbrottslarm**

Aggregatet startar enligt tidkanal oavsett inbrottslarmets status.

Om inbrottslarmet var pålarmat vid start och avlarmning inte skett inom inställbar tid från start stoppas aggregatet igen.

Sker avlarmning därefter och tidkanalen fortfarande är till, startar aggregatet.

Aggregatet stoppar då pålarmning sker eller tidkanalen slår från.

För provning av funktioner kan signalen för inbrottslarm handställas via HMI/ÖS. Handställd signal indikeras i bild och återgår till autoläge efter en timma.

**Förlängd drift**

Via tryckknapp TK11 kan aggregatet startas för förlängd drift under inställd tid.

Vid förnyat tryck på tryckknappen stoppas timerfunktion.

Timerfunktion kan handmanövreras från HMI/ÖS och timertiden är ställbar från HMI/ÖS. Tryckknapp för förlängd ventilation är placerad i matsal.

**Forcerat flöde i kökskåpa**

Via tryckknapp TK12 öppnar spjäll till kökskåpa för forcerat flöde under inställd tid.

Vid förnyat tryck på tryckknappen eller när ordinarie tidkanal går ifrån, stoppas timerfunktion. Timerfunktion kan handmanövreras från HMI/ÖS och timertiden är ställbar från HMI/ÖS.

**Forcerat flöde i diskrum**

Om luftfuktigheten i diskrummet är över inställd gräns eller tryckknapp TK13 aktiveras öppnar spjällen för diskrum till forcerat flöde under inställd tid.

Vid förnyat tryck på tryckknappen eller när ordinarie tidkanal går ifrån, stoppas timerfunktion.

Timerfunktion kan handmanövreras från HMI/ÖS och timertiden är ställbar från HMI/ÖS. Om timerfunktion är aktiv eller fukthalt är över inställd gräns, går ventilationen på förlängd drift under inställd tid med forcerat flöde.

Balans mellan tilluft och frånluft upprätthålls vid forcering.

**Ventilation bakom kylrumsväggar**

En cirkulationsfläkt ventilerar bakom kylrumsväggar och styrs från DDC till kontinuerlig drift.

Strömrelä i apparatskåp indikerar att fläkt är i drift. Larm vid utebliven drift.

**Nattkyla**

Nattkylan startar om medelvärdet av inomhustemperaturen överskrider inställd startgräns och följande villkor är uppfyllda:

* Det är sommarperiod.
* Tidkanal nattkyla aktiv.
* Aggregatet ej i ordinarie drift.
* Aggregatet ej överstyrt via ELF
* Utetemperatur lägre än inomhustemperatur med inställd differens.
* Utetemperatur över inställd gräns.

Aggregatet startar, värmeventil är stängd och värmeåtervinning är stoppad.

Samtliga motorspjäll för behovsstyrning går till sitt injusterade maxläge.

Nattkylan stoppar när inomhustemperaturen sjunkit under inställd stoppgräns eller något av övriga

startvillkor upphört att gälla.

Vid verksamhet med kontinuerlig drift utgår nattkyla. Funktionen skall bibehållas men tidkanal skall nollas.

**Pumpstyrning**

Pumpen kan manövreras manuellt via ÖS/HMI (TILL/FRÅN/AUTO). I läge auto är pumpen i drift enligt övriga villkor i prioriteringsordning nedan.

1. Pump är i kontinuerlig drift vid verklig utetemperatur <5°C. Detta kan inte överstyras av ELF.
2. Pumpen kan överstyras via ELF.
3. Pumpdrift är blockerad över inställbar utetemperatur.
4. Pumpen startas om värmeventilen öppnar över inställd gräns.
5. Pumpen stoppas om värmeventilen varit stängd i inställbar tid.

Pumpen motioneras under 5 minuter efter att den varit stoppad >168 timmar oavsett övriga villkor.

**Verkningsgradsberäkning och larm**

Beräkning av verkningsgraden utförs när aggregatet är i drift och med temperaturer enligt nedan beräkningsformel:

Temperaturverkningsgrad = (frånluft-avluft) / (frånluft-uteluft) \*100.

Larm för låg verkningsgrad ges om verkningsgraden underskrider inställd larmgräns och följande villkor är uppfyllda:

* Aggregatet är i drift.
* Återvinningen i max.
* Vintertid gäller.

Larmet återställs om något av villkoren upphör att gälla.

**Aktuellt driftfall**

Aktuellt driftfall indikeras på flödesbild och HMI/ÖS: Tidkanal, förlängd drift timer, överstyrning via ELF, förlängd drift pga. hög fukthalt, nattkyla, kylåtervinning, serviceläge, centralt brandlarm.

**SKYDD**

**Förreglingar**

Serviceomkopplare stoppar aggregatet och ger larm efter inställd tid.

Vid återgång till läge AUTO följs aggregatets normala uppstartssekvens.

Serviceläge indikeras i bild.

Cirkulationspumpen förreglar fläktar när pumpen är i ordinarie drift. Tilluftsfläkten/fläktarna och frånluftsfläkten/fläktarna är korsvis förreglade, förregling återställs via serviceomkopplare.

Om aggregatet är utrustat med dubbla fläktar ska förreglingen vara utförd så att larm eller utebliven intern driftindikering från en av fläktarna stoppar hela aggregatet. Aggregatet ska dessutom vara förreglat över samtliga fläktars säkerhetsbrytare.

**Driftfel cirkulationspump**

Driftfelslarm utlöses av någon av följande orsaker:

* Konflikt mellan driftindikering och manöverstatus.
* Pump i värmesystem ej i drift om utetemperatur understiger +5°C.

Larm från pumpar skapas som konfliktlarm mellan manöver och driftindikering. Om driftindikering saknas ska larm i pumpmodulen användas i serie med hjälpkontakt i säkerhetsbrytare. Reglering ska dock upprätthållas.

**Spänningsbortfall**

Uteluftspjäll och avluftspjäll stänger via fjäderåtergång.

**Frysskydd**

Frysvakt utlöses vid låg temperatur i värmebatteriets retur och stoppar aggregatet för att undvika sönderfrysning.

Frysvaktsfunktionen är utförd i mjukvara.

Vid utlöst larm öppnar värmeventilen till 100 %, pump startar, fläktar stoppar och spjäll stänger.

Utlöst frysvakt återställas manuellt via tryckknapp i HMI eller ÖS under förutsättning att temperatur i returledningen överstiger +15°C.

**Rökdetektor/brandlarm**

Utlöst rökdetektor i tilluften eller centralt brandlarm stoppar aggregatet samt stänger uteluftspjäll, avluftspjäll och brandspjäll.

Utlöst rökdetektor eller centralt brandlarm indikeras på HMI/ÖS.

Efter återställning av rökdetektor eller centralt brandlarm ska aggregatet starta enligt uppstartsekvens och brandspjäll öppnar.

**Brandspjäll (rök-, brand- och brandgasfunktion)**

Läge på ställdon ska vara individuellt övervakade både i öppet och stängt läge.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupp nr. | Brandspjäll | Ind. Öppet | Ind. Stängt | Larm |
| 1 | ST6xx-ST6xx | Ja | Ja | Ja |
| 2 | ST6xx-ST6xx | Ja | Ja | Ja |
| 3 | ST6xx-ST6xx | Ja | Ja | Ja |
| 4 | ST6xx-ST6xx | Ja | Ja | Ja |

Motionering av brandspjäll styrs via tidkanal. Brandspjällsmotionering sker i sekvens.

Byggnadens storlek, luftflöde, typ av verksamhet och antal brandspjäll avgör.

**REGLERING**

**Temperaturreglering**

Efter uppstart börjar temperaturregulatorn att hålla beräknat börvärde vid LBxx- GT1x. Beräknat börvärde min- och maxbegränsas via separata inställningsvärden. Beräknat börvärde påverkas av olika faktorer enligt nedanstående prioritering.

1. Om överordnad styrning (ELF) är aktiverad och aktivt skrivs börvärde från externt system.
2. Beräknat börvärde enligt kurva.

Utetemperaturkompenserad tilluftstemperaturreglering via kurva med fyra brytpunkter.

Regleringen sker i sekvens vid ökat värmebehov med värmeväxlaren och därefter värmeventilen. Omvänd funktion vid kylbehov.

**Överstyrning**

För att kunna testa olika funktioner så kan den styrande utetemperaturen (VS01-GT30) ställas manuellt i HMI och ÖS. Se driftkort för VS01 för detaljer.

**Tryckreglering**

Utetemperaturkompenserad tryckreglering i tilluft och frånluft via kurva med fyra brytpunkter. Min- och maxbegränsning. Tilluftstrycket och frånluftstrycket regleras individuellt via varvtalsstyrning av respektive fläkt. Beräknat börvärde påverkas av olika faktorer enligt nedanstående prioritering.

1. Om överordnad styrning (ELF) är aktiverad och aktivt skrivs börvärde från externt system.
2. Beräknat börvärde enligt kurva.

Referenstryck för tryckgivare ska alltid tas utanför teknikrum.

**Injusteringsläge maxflöden**

När denna funktion är aktiverad styrs luftbehandlingsaggregatet till sina inställda maxtryck och temperaturbörvärdet (GT10) till inställt maxvärde och samtliga VAV/forceringsspjäll/don till sina injusterade maxlägen under resterande drifttid för aktuella dagen. Eventuella konstanttrycksspjäll för CAV påverkas ej av denna funktion.

Det finns en tryckknapp i HMI med indikering för aktivering/avaktivering. Ett injusteringsläge maxflöden per luftbehandlingssystem. Injusteringsläge maxflöde kan även aktiveras via återfjädrande tryckknapp på skåpsfront. Aktiverad funktion indikeras med lysdiod i tryckknapp. Vid förnyat knapptryck återgår funktionen.

**Injusteringsläge minflöden**

När denna funktion är aktiverad styrs luftbehandlingsaggregatet till sina inställda mintryck och temperaturbörvärdet (GT10) till inställt minvärde och samtliga VAV/forceringsspjäll/don till sina injusterade minlägen under resterande drifttid för aktuella dagen. Eventuella konstanttrycksspjäll för CAV påverkas ej av denna funktion.

Temperaturlarm för rum blockeras då funktionen är aktiv.

Det finns en tryckknapp i HMI med indikering för aktivering/avaktivering. Ett Injusteringsläge minflöden per luftbehandlingssystem.

**Returvattenreglering**

Aggregat i drift: Om returtemperaturen vid frysvakten underskrider inställt värde kommer returvattenregulatorn att ta över styrningen av värmeventilen för att förhindra att frysvakten löser ut, samt larm avges.

Stoppat aggregat: Returvattenregulatorn reglerar värmeventilen så att önskad returtemperatur erhålles vid frysvakten.

**Kylåtervinning**

Under sommarperiod, då frånluftstemperaturen är 2°C lägre än intagstemperaturen (LBxx-GT43), startas kylåtervinning. Kylåtervinning upphör då frånluftstemperaturen är 0,2 grader lägre än intagstemperatur (LB43xx-GT43).

Vid kylåtervinning styrs värmeväxlaren till 100 % och värmeventilen stänger.

Funktionen kan aktiveras/avaktiveras från ÖS och HMI

**MÄTNING**

**SFP**

SFP-talet beräknas med hjälp av kontinuerlig mätning av aktiv eleffekt på till- och frånluftsfläkt och kontinuerlig mätning av luftflöden i till- och frånluftsfläkt.

Summan av eleffekten för samtliga fläktar som ingår i ventilationssystemet dividerat med det största av tilluftsflödet eller frånluftsflödet, kW/(m3/s).



SFP-tal presenteras med 1 decimal i enheten kW/m3/s i HMI och ÖS.

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekt** | **Benämning** |
| GF41 | Flöde i tilluft, l/s |
| GF42 | Flöde i frånluft, l/s |
| GT41 | Temperatur i frånluftkanal |
| GT42 | Temperatur i avluftkanal |
| GT43 | Temperatur i uteluftkanal |
| EM20 | Aktiv eleffekt samtliga fläktar i systemet |

**INSTÄLLNINGSVÄRDEN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objekt** | **Benämning** | **Inställning** |
| TF1/FF1 | Tidkanal förskola  Tidkanal skola  TF1 tillslagsfördröjs 120s vid uppstart  Aggregatet har drifttidsmätning | 06:00-16:00 mån-fre  07:00-16:00 mån-fre |
| Brandspjälls-  motion | Med aggregat avstängt | Ons. 21:00 |
| TF1/FF1 | Frånslagsfördröjning vid ej avlarmad anläggning | 60 min |
| FF1 | Startfördröjning frånluftsfläkt | 0 min, inställbart mellan 0 och 3 minuter. |
| ST21 | Startfördröjning uteluftsspjäll | Startfördröjning FF1 + 3 min, inställbart mellan 1 och 5 minuter. |
| TF1 | Startfördröjning tilluftsfläkt | Startfördröjning FF1 + ST21 + 1 min, inställbart mellan 1 och 3 minuter. |
| GT10 | Temperaturbörvärde tilluft | Ute / Tilluft  15 °C / 18,0 °C  5 °C / 18,0 °C  -5 °C / 18,0 °C  -15 °C / 18,0 °C |
| GT10 | Minbegränsning av tilluftstemperatur  Maxbegränsning av tilluftstemperatur | 14,0 °C  18,0 °C |
|  | ELF frånslagsfördröjning watchdog (ESP1) | 120 min |
| GP11 | Tryckbörvärde tilluft | Ute / Tilluft  15 °C / x Pa  5 °C / x Pa  -5 °C / x Pa  -15 °C / x Pa |
| GP11 | Minbegränsning av tilluftstryck  Maxbegränsning av tilluftstryck | x Pa  x Pa |
| GP12 | Minbegränsning av frånluftstryck  Maxbegränsning av frånluftstryck | x Pa  x Pa |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objekt** | **Benämning** | **Inställning** |
| TK11 | Förlängd drift timer | 120 min. |
| TK12 | Forcerad drift timer | 120 min. |
| TK13 | Forcerad drift timer | 120 min. |
| GM50 | Hög fuktighet start förlängd drift, stopp efter inställd tid. | >80%  120 min |
| GT80 | Börvärde retur vid stopp  Mingräns retur vid drift  Frysskydd stoppar aggregat | 15 °C  12 °C  7 °C |
| P1 | Blockerad över verklig utetemperatur (VS01-GT30)  Öppningsgrad för start  Stoppfördröjning vid stängd ventil  Konstant drift vid utetemperatur  Pumpmotion | 10°C  2%  10 min  <5°C, inställbart mellan +5°C och +15°C  stopp >168 h: 5 min |
| SV30 | Värmeventilens öppningsgrad under uppstart: | Ute / Öppningsgrad  >5 °C = 0%  <5 °C = 30% |
| Kylåtervinning | Startvillkor LBxx-GT43 - LBxx-GT41  Stoppvillkor LBxx-GT43 - LBxx-GT41 | >2°C  <0,2°C |
|  | Sommarperiod: Maj – september och utetemperaturen  (VS01-GT30) överstiger 10 °C |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NATTKYLA** |  |  |
| **Objekt** | **Benämning** | **Inställning** |
|  | Tidkanal | mån-fre 22:00-06:00 |
| Medelvärde  Rum-GT xx | Inomhustemperatur gräns för start  Inomhustemperatur gräns för stopp  Temp. diff. uteluft- och rumstemperatur  Utetemperaturgräns (VS01-GT30) | >23 °C  <19 °C  >6 °C  >10 °C |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REGLERING** | **SAMTLIGA REGULATORERS PARAM.**  (Nedan ska samtliga regulatorers parametrar fyllas i efter driftsatt och injusterad regulator) |  |
| **Objekt** | **Benämning** | **Inställning** |
| Ex. GT1x | P  I  D | X  X  X |
| Ex. GP1x | P  I  D | X  X  X |

**LARM Larmlistan objektsanpassas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objekt** | **Förklaring** | **Larmgrupp:**  **Boende/Skola** | **Larmfördröjning** | **Larmgräns** |
| Givarfel | Alla analoga givare, inkl. rumsgivare | 51 | 0 min |  |
| GP11 | Tryckavvikelse | 41 | 30 min | +/-20Pa |
| GF41/GF42 | Flödesavvikelse mellan tilluft och frånluft | 41 | 60 min | +/-xx% |
| GP12 | Tryckavvikelse | 41 | 30 min | +/-20Pa |
| GP81 | Högt tryckfall över filter, analog givare, ställbar larmgräns | 41 | 60 min | xx Pa, anpassas |
| GP82 | Högt tryckfall över filter, analog givare, ställbar larmgräns | 41 | 60 min | xx Pa, anpassas |
| GT10 | Larm sätts endast om utetemperaturen <15°C och aggregatet är i drift. | 41 | 30 min | +/-3°C |
| Rum-GT xx | Larm hög rumstemperatur (ej i kök/disk) | 41 | 30 min | +10/-3 av BV |
| GT80 | Returvattenregulator  Frysvakt | 41  11/41 | 0 min  0 min | <10°C  <7°C |
| GX70 | Rökdetektor  Rökdetektor servicelarm | 31  41 | 0 min  5 min |  |
| P1 | Driftfel  Handkörning  Larm frånslagen säkerhetsbrytare | 11/13  51  51 | 5 min  60 min  60 min |  |
| ST6 xx | Brandspjäll i fel läge vid fel i respektive spjäll | 41 | 5 min |  |
| SO1 | Serviceomkopplare ej i Auto | 51 | 60 min |  |
| TF1 | Driftfel  Handkörning  Larm frånslagen säkerhetsbrytare | 41  51  51 | 5 min  60 min  60 min |  |
| FF1 | Driftfel  Handkörning  Larm frånslagen säkerhetsbrytare | 41  51  51 | 5 min  60 min  60 min |  |
| TK11 | Förlängd drift >24 tim. | 41 | 5 min |  |
| TK12 | Forcerad drift >24 tim. | 41 | 5 min |  |
| TK13 | Forcerad drift >24 tim. | 41 | 5 min |  |
| GM50 | Hög relativ fuktighet i diskrum | 41 | 120 min | >80% Rh |
| VVX | Summalarm  Låg verkningsgrad  Högt tryckfall över vvx (gäller endast motströmsväxlare), analog givare, ställbar larmgräns | 41  41  41 | 5 min  60 min  60 min | <60%  xx Pa, anpassas |
| CF1 | Driftfel | 41 | 5 min |  |
| VS01-GT30 | Handställning | 51 | 60 min |  |

**YTTRE APPARATLISTA Samtliga yttre komponenter skall förtecknas med korrekt placering Gulmarkerad text enbart som exempel**

| **Beteckning** | **Produkt** | **Kom.** | **Placering (rumsnummer el. dyl.)** |
| --- | --- | --- | --- |
| LB0X-TF1 | Tilluftsfläkt EC 400V 5,0A 0-10V, start/stopp via digital signal |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GF41 | Differenstryckgivare för flödesmätning över fläkt, 24VAC 0-2500 Pa 0-10V |  | Beräkning sker via k-faktor i PLC |
| LB0X-FF1 | Frånluftsfläkt EC 400V 5,0A 1-10V, start/stopp via analog styrsignal <0.5V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GF42 | Differenstryckgivare för flödesmätning över fläkt, 24VAC 0-2500 Pa 0-10V |  | Beräkning sker via k-faktor i PLC |
| LB0X-VVX1 | Värmeväxlare, med internautomatik, varvtalsreglering, automatisk renblåsningsfunktion, summalarm, 230V 2,0A, stopp via analog styrsignal <0,1V, 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-ST21 | Spjällställdon on/off med fjäderåtergång till stängt läge, 10Nm 24VAC 90 sek gångtid |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-ST22 | Spjällställdon on/off med fjäderåtergång till stängt läge, 10 Nm 24VAC 90 sek gångtid |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP81 | Tryckgivare över filterbank, 24VAC 0-500 Pa 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP82 | Tryckgivare över filterbank, 24VAC 0-500 Pa 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-P1 | Cirkulationspump värmebatteri med inbyggd varvtalsinställning |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT80 | Temperaturgivare PT1000 frysskydd utan dykrör <8 sek tidskonstant |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-SV30 | Ventilställdon värmebatteri, 24VAC 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT10 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT41  LB0X-GM40 | Kombinerad temperatur- och fukttransmitter kanal, 24VAC 0-100% rh 0-10V resp. 0-50°C 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT42 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT43 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GX70 | Rökdetektor med servicelarm 24VAC |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP11 | Differenstryckgivare 24VAC 0-10V 0-500 Pa |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GP12 | Differenstryckgivare 24VAC 0-10V 0-500 Pa |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GN50 | Rörelsedetektor vägg 24VAC (sluter vid närvaro) |  | Rum NNNN |
| LB0X-GM50 | Fukttransmitter rum, 24VAC 0-10V 0-100% rh |  | Rum NNNN |
| LB0X-TK10 | Tryckknapp NO med indikeringslampa 24VAC |  | Korridor NNNN |
| RUMxxx-GTxx | Temperaturgivare rum PT1000 |  | (framgår av beteckning) |
|  |  |  |  |
| LB0X-ST6xx | Brand-/brandgasspjäll 24VAC med ändlägesindikeringar |  | Tilluftskanal ovan u.t. i korridor utanför rum NNNN |
| LB0X-GP1x | Differenstryckgivare 24VAC 0-10V 0-300 Pa |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-SV2x | Ventilställdon värmebatteri, 24VAC 0-10V |  | Fläktrum A3000 |
| LB0X-GT12 | Temperaturgivare PT1000 kanal instickslängd 200mm |  | Fläktrum A3000 |
|  |  |  |  |
| LB0X-ST1x | Spjällställdon on/off utan fjäderåtergång, 10 Nm 24VAC 90 sek gångtid |  | Ovan kåpa 1 i kök NNNN |
| LB0X-CF1 | Tilluftsfläkt EC 400V 1,0A potentiometer, kontinuerlig drift, summalarm |  | Ovan undertak utanför kylrum korridor NNNN |